## Arkusz1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DŹWIGU OSOBOWEGO Załącznik 9.1.
lp. | nazwa podzespołu | opis parametru technicznego
1 | rodzaj dźwigu | osobowy, fabrycznie nowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
2 | rodzaj napędu | elektryczny, cierny-linowy (wyklucza się stosowanie pasów jako środków trakcyjnych), wciągarka bezreduktorowa, bazprzekładniowa, z enkoderem. Prędkość obrotowa wciągarki regulowana za pomocą falownikowego przemiennika częstotliwości. Sinik wciągarki o mocy znamionowej max. 6kW. Obciążenie min. 180 startów/h
3 | udźwig | minimum 800 kg / 10 osób
4 | prędkość dźwigu | minimum 1,0 m/s
5 | liczba przystanków | 5
6 | ilość wejść | 5, przelot kątowy
7 | maszynownia | brak, zespół napędowy usytuowany w nadszybiu, tablica sterowa w pobliżu drzwi przystankowych na najwyższym przystanku.
8 | wymiary wewnętrzne | min. 1400 x 1400 x 2150 mm
9 | wysokość podszybia | min. 1300 mm
10 | wysokość nadszybia | min. 3600 mm (mierzone do najniższego punktu stropu)
11 | wysokość podnoszenia | ≈ 11.058 mm
12 | kabina | Panoramiczna (tylna ściana) zgodnie z rysunkiem. Pozostałe ściany kabiny - stal INOX szlif o podwyższonej odporności na uszkodzenia, zawierająca wydajną wentylację grawitacyjną górną i dolną zabezpieczoną cokołami oraz mechaniczną uruchamianą z przycisku.
13 | ściany | na ścianie bocznej lustra w ilości 2 sztuk na całą wysokość po obu stronach panelu dyspozycji COP, poręcz na tylnej ścianie przeszklonej,
14 | panel dyspozycji | pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z piętrowskazywaczem, usytuowany na ścianie bocznej na wysokości umożliwiającej jego obsługę przez osobę niepełnosprawną siedzącą na wózku inwalidzkim wyposażony w okrągłe lub kwadratowe przyciski podświetlane na obwodzie z oznaczeniami Braill"e, w wykonaniu antywandalowym, wyświetlacz ledowy, sygnalizacja przeciążenia, komunikator głosowy i serwisowy oraz czytelne cyfry pięter. Panel dyspozycji należy wyposażyć w skróconą instrukcję postępowania w przypadku awarii możliwą do łatwego odczytania.
15 | podłoga kabiny | wykładzina trudnościeralna ( wykładzina winylowa z dodatkiem korundu), nie palna, antypoślizgowa, łatwa w utrzymaniu, kolor do uzgodnienia z zamawiającym z pośród min. 5 próbek)
16 | sufit/oświetlenie | na całej powierzchni kabiny pełny wykonany ze stali nierdzewnej punktowo oświetlany przez energooszczędne diody (barwa ciepła). Dostęp do oświetlenia możliwy tylko z zewnątrz. Nie dopuszcza się sufitów podwieszanych ze względu na zwiększone ryzyko ataków wandalizmu.
17 | drzwi kabinowe | wym. 900x2000 mm,1 szt. panoramiczna pow. szkła min 80 %, 1 szt. ze stali inox szczotkowanej)
18 | drzwi przystankowe | wym. 900x2000 mm, szt. panoramiczne, 1 szt. stal inox (szczotkowana).
19 | kasety wezwań | na każdym przystanku, wykonane z blachy nierdzewnej wyposażone w strzałki kierunku jazdy – natynkowe, wykonanie antywandalowe, przyciski antywandalowe, znakowania kierunku ruchu kabiny.
20 | wyświetlacz piętrowy | Elektroniczny na każdym przystanku w kasecie wykonanej ze stali nierdzewnej umieszony w kasecie wezwań.
21 | sterowanie | mikroprocesowe - zbiorczość góra-dół
22 | łczność | System komunikacji głosowej z konserwatorem
23 | kurtyna optoelektroniczna | pełnowymiarowa kurtyna zgodna z EN 81.20 i EN 81.50
24 | mechanizmy zabezpieczające | zgodna z EN 81.20 i EN 81.50
25 | osprzęt | regulacja prędkości realizowana za pomocą falownika dźwigowego odpowiadającego za płynny start i proces zatrzymania się kabiny z dokładnością do 5mm względem przystanku. Dodatkowo należy zamontować przewód do realizacji monitoringu cyfrowego.